## Maatregelen
Maatregel Code | Onderdeel | Categorie | Naam Maatregel | Omschrijving Maatregel | Uitgangssituatie | Technische rvw | Economische rvw | Doelmatig beheer en onderhoud (DBO) | Zelfstandig moment | Technische Randvoorwaarde | Economische Randvoorwaarden
FA1 |  | Perslucht | Vergroot de persluchtbuffer. | Door het aansluiten van een (extra) buffervat op het bestaande persluchtnet kan meer perslucht opgeslagen worden, waardoor het aantal starts en stops van de compressor wordt beperkt. | Er is een persluchtcompressor met aan/uit-schakelaar aanwezig zonder buffervat of met een te klein buffervat. Hierdoor draait de persluchtinstallatie minimaal 15 minuten per bedrijfsuur in nullast. Bij vergroting van de buffer is het uitgangspunt om maximaal 5 minuten aaneengesloten in nullast te draaien. | Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen. De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur. De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. | Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze. | Ja | Ja | Ja
FA2 |  | Perslucht | Plaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden te beperken. | Door het toepassen van een afsluiter met tijdschakelaar op het persluchtnet of delen daarvan kunnen apparaten en machines worden losgekoppeld van de perslucht. Zo hoeft de compressor niet onnodig perslucht te comprimeren buiten bedrijfstijden. | Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden. | De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze. Controleer regelmatig de instelling van de tijden dat het persluchtnet buiten bedrijf is en zorg dat deze bij veranderende bedrijfstijden (zoals bij zomer- en wintertijd) worden bijgewerkt. | Ja | Ja | Nee
FA3 |  | Perslucht | Pas een flow-drukregelaar toe in het persluchtnet. | Door integratie van een flow-drukregelaar (regelklep direct na het buffervat) in een persluchtnet kunnen schommelingen in de persluchtvraag worden uitgebalanceerd. Om de schommelingen op te vangen is de persdruk vaak hoger ingesteld dan nodig. Door toepassing van een flow-drukregelaar kan de persdruk in het buffervat worden verlaagd. De verlaging in persdruk zorgt voor een besparing op het energiegebruik van de compressor. Daarbij zal door lagere druk het persluchtgebruik per gebruiker afnemen en lekt er minder perslucht weg. Door minder persluchtgebruik of -lekkage zal de compressor ook energie besparen. | Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en buffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt. | Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min. In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. | Verlaag de persluchtdruk na plaatsing van de schakelaar en controleer regelmatig de ingestelde waarde. | Ja | Ja | Ja
FA4 |  | Perslucht | Plaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt. | Plaats een luchtkanaal voor het aanzuigen van buitenlucht of van binnenlucht uit een onverwarmde ruimte. Als de persluchtcompressor koudere lucht aanzuigt kan er energiezuiniger perslucht worden gemaakt. | Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld. | De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FA5 |  | Perslucht | Gebruik zuinige persluchtgereedschappen. | Door gebruik te maken van nieuwe en energiezuinige perslucht aangedreven gereedschappen, zoals blaaspistolen, wordt er minder perslucht gebruikt en energie bespaard. | Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. | De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht. | Zelfstandig moment: Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. | Onderhoud de perslucht aangedreven gereedschappen zodat er geen onnodige perslucht verloren gaat en houd ze schoon. Controleer regelmatig op persluchtlekkages aan gereedschap, koppelingen en leidingen en verhelp deze. | Ja | Ja | Ja
FA6 |  | Perslucht | Gebruik elektrisch handgereedschap als vervanging voor pneumatisch aangedreven gereedschap. | Door waar mogelijk elektrisch handgereedschap toe te passen en perslucht aangedreven gereedschap alleen te gebruiken wanneer er geen elektrisch alternatief is, kan het persluchtgebruik worden beperkt. Het opwekken van perslucht voor het aandrijven van gereedschap is minder efficiënt dan het gebruiken van elektrisch aangedreven gereedschap. | Persluchtaangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch alternatief voor kan worden gebruikt. | Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat. De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt. | Zelfstandig moment: Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FA7 |  | Perslucht | Gebruik een blower voor het schoonblazen in plaats van perslucht. | Voor werkzaamheden zoals schoonblazen van vloeren en machines waarbij met perslucht wordt geblazen kan een decentrale blower worden gebruikt. Dit is energiezuiniger dan blazen met perslucht. | Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar. | Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoongeblazen wordt. De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen. | Zelfstandig moment: Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FA8 |  | Perslucht | Vervang de regelklepbediening op basis van perslucht door elektrische aandrijvingen. | Door het op perslucht aangedreven besturend element (actuator) van de regelklep te vervangen door een servo- of stappenmotor, kan energie worden bespaard. Bij een perslucht aangedreven actuator moet het gehele jaar lucht op druk worden gehouden. Daarom is een elektrische aandrijving efficiënter. | Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen. | Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m. De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving. | Natuurlijk moment: Bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Ja
FB1 |  | Stoom | Verlaag de stoomdruk van het centrale stoomnet. | Een verlaging van de stoomdruk zorgt voor lagere (stoom)temperaturen en voor een lagere schoorsteentemperatuur. Daardoor verliest de ketel minder warmte en wordt het warmteverlies door de schoorsteen kleiner. Bovendien neemt het verlies in het (stoom)distributienet en het flashverlies in condenspotten af. De mate van verlaging van de stoomdruk wordt bepaald door de stoomafnemer die om de hoogste stoomdruk vraagt om te kunnen blijven opereren. | Er is een stoomketel aanwezig die is gekoppeld aan een centraal stoomnet en de druk op het stoomnet is hoger dan voor de aangesloten apparaten vereist is. | Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig. De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk. De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom. De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar. De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 3.700 uur per jaar op druk. | Controleer regelmatig de stoomdruk in het stoomnet. | Ja | Ja | Ja
FB3 |  | Stoom | Gebruik een rookgascondensor om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten. | Door het condenseren van rookgas met een RVS-condensor kan de restwarmte uit de rookgassen nuttig worden ingezet. Toepassing van de maatregel vereist dat de brander van de stoomketel opnieuw wordt afgesteld. | Er is een stoomketel met economiser aanwezig en de rookgassen verlaten de schoorsteen (na de economiser) met een temperatuur van 130 °C of hoger. | Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.600 bedrijfsuren van de stoomketel. | Onderhoud de warmtewisselaar volgens de leveranciersvoorschriften. | Ja | Ja | Ja
FB4 |  | Stoom | Vervang stoom als middel voor ruimteverwarming. | Door stoom als middel voor ruimteverwarming te vervangen voor een efficiënter alternatief wordt energie bespaard. Mogelijke alternatieven zijn een indirect gestookte heater, een direct gestookte hoogrendement (HR)-heater of donkere stralers. | De ruimteverwarming gebeurt met een met stoom gevoede luchtverhitter. | Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte. De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters). Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte. De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Nee
FB5 |  | Stoom | Isoleer ongeïsoleerde warme delen van de stoomketel. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 1,0 m²K/W bij ongeïsoleerde mangaten, ketel-achterfronten en voedingswaterregelkleppen van stoomketels, kan warmteverlies worden voorkomen. | Bepaalde delen van de stoomketel, zoals mangaten, het ketel-achterfront en de voedingswaterregelklep zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. | Ja | Nee | Nee
FB6 |  | Stoom | Isoleer stoomleidingen en appendages. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 2,5 m²K/W rondom stoomleidingen en appendages wordt warmteverlies tegengegaan. | De stoomleidingen zijn niet of onvoldoende geïsoleeerd. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. | Ja | Nee | Nee
FB7 |  | Stoom | Pas een omgekeerde osmose (RO)-installatie toe om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren. | Met een omgekeerde osmose-installatie kan de waterkwaliteit voor een gasgestookte stoomketel worden verbeterd. Hierdoor is er minder toevoeging van nieuw water nodig en wordt er ook minder water ververst (spui). Dit verlaagt het watergebruik en daardoor hoeft er minder water te worden opgewarmd in de stoomketel. | Er is een stoomketel zonder waterbehandeling of met enkel een eenvoudige ontharder zoals een harskolom aanwezig. De waterverversing (spui) is ten minste 10%. | Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks op lekkages en voer zo nodig onderhoud uit aan de reverse osmose-installatie. | Ja | Ja | Nee
FB8 |  | Stoom | Plaats een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces om het suppletiewater voor te verwarmen met warmte uit te lozen water. | Door het plaatsen van een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces kan het suppletiewater van de stoomketel worden voorverwarmd met warmte uit te lozen afvalwater. Voorbeelden van dergelijke warmteterugwinning zijn een kratten- of gereedschapwasser. | Er is een heetwaterproces aanwezig (bijvoorbeeld een kratten- of gereedschapwasser) waarbij het warme afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool zonder dat daar warmte uit is teruggewonnen. | Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar. | Inspecteer en reinig elke twee jaar de warmtewisselaar. | Ja | Ja | Nee
FC1 |  | Aandrijvingen | Pas een frequentieregeling toe op machines. | Met de toepassing van een frequentieregelaar op de elektromotor welke een machine of machinedeel aandrijft kan de motor optimaal worden ingezet in de bedrijfsvoering. De aandrijving door de elektromotor kan middels de frequentieregelaar optimaal worden ingeregeld, waarbij de snelheid van de elektromotor zodanig wordt gekozen dat de aandrijving zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Deze maatregel beslaat directe en indirecte aandrijvingen, zoals via as, snaar, riem, ketting en dergelijke. | Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst. De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FC2 |  | Aandrijvingen | Pas een frequentieregeling op pompen toe. | Door het toepassen van een frequentieregelaar op de pomp kan de pomp optimaal worden ingeregeld. Daarbij wordt het werkpunt van de pomp zodanig gekozen dat de pomp zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Bij veel toepassingen kan een eenvoudige debiet- of drukregeling worden ingesteld, waarbij de pomp altijd naar het optimale werkpunt wordt geregeld. | Er is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel- of smoorklep. Er is een pomp van ten minste 4 kW aanwezig, die wordt aangedreven door een elektromotor van efficiencyklasse IE2 of hoger. | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FC3 |  | Aandrijvingen | Pas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en persluchtinstallaties. | Door het toepassen van de frequentieregelaar wordt het toerental van de compressor optimaal ingeregeld, zodanig dat de compressor de gewenste druk en debiet kan leveren met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Daarnaast kan bij veel toepassingen een eenvoudige druk- of temperatuurregeling worden ingesteld, waarbij de compressor altijd naar het optimale werkpunt wordt geregeld. Bij een installatie waarin meerdere compressoren parallel opereren moet alleen de compressor met het grootste regelvermogen van een frequentieregelaar worden voorzien. | Er is een compressor zonder frequentieregeling aanwezig, aangedreven door een elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FC4 |  | Aandrijvingen | Vervang elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door een motor met efficiëntieklasse IE4 of hoger. | Elektromotoren met een hogere efficiëntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit dan elektromotoren met een lagere efficiëntieklasse. Door het vervangen van elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door elektromotoren met efficïëntieklasse IE4 of hoger wordt energie bespaard. | Er zijn elektromotoren aanwezig met efficiëntieklasse IE2 of lager. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er geen IE-klasse, klasse IE1 of IE2 op het typeplaatje van de motor staat. | Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften. | Nee | Ja | Ja
FC5 |  | Aandrijvingen | Vervang IE3-elektromotoren door efficiëntieklasse IE4 of hoger. | Elektromotoren met een hogere efficiëntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit dan elektromotoren met een lagere efficiëntieklasse. Door het vervangen van IE3-elektromotoren door IE4-elektromotoren of hoger wordt energie bespaard. | Er zijn elektromotoren aanwezig met efficiëntieklasse IE3. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er IE3 op het typeplaatje van de motor staat. | Het vermogen van de motoren is meer dan 0,75 kW. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar. | Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften. | Nee | Ja | Ja
FD5 |  | Productkoeling | Isoleer koel- en vriesleidingen. | Door het aanbrengen van isolatie om koel- en vriesleidingen wordt koudeverlies naar de omgeving beperkt. Hierdoor zal het energiegebruik van de koelinstallatie afnemen. Gebruik vanwege condensvorming FEF (flexibel elastomeric foam) of een ander isolatiemateriaal met een structuur van gesloten cellen, een hoge dampdiffusieweerstand en een laag warmtegeleidingsvermogen. | De gekoelde koel- of vriesleidingen zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. Het gaat hierbij om de leidingen van de koelmachine naar het afgiftesysteem. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Ja | Nee | Nee
FD6 |  | Productkoeling | Koppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur. | Door het koppelen van de verdamperventilator aan de vriesceldeur gaat deze uit op het moment dat de deur wordt geopend. Dit voorkomt onnodig koudeverlies bij het openen van de deur. Bovendien vindt minder ijsvorming plaats op de verdamper. | Er is een vriescel aanwezig, waarbij de verdamperventilator en de vriesceldeur niet zijn gekoppeld, waardoor de verdamperventilator blijft draaien als de deur wordt geopend. De deur is niet voorzien van lamellen of een snelsluitdeur. | De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
FD7 |  | Productkoeling | Isoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden. | Door het isoleren van de koelcelwanden wordt koudeverlies naar de omgeving voorkomen en de temperatuur in een koelcel behouden. Pas isolatiemateriaal toe met een Rd-waarde van ten minste 6 m²K/W. Hierdoor daalt het elektriciteitsgebruik van de koelinstallatie. | Er is een niet of onvoldoende geïsoleerde koelcel aanwezig. De isolatiedikte is ten hoogste 15 mm (Rd-waarde is 0,5 m²K/W of lager). | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de isolatie op beschadigingen en vochtproblemen volgens de leveranciersvoorschriften. | Ja | Nee | Nee
FD8 |  | Productkoeling | Regel de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren. | In de koelcellen draait continu een ventilator bij de verdamper om temperatuurverschillen in de koelcel te voorkomen. Door de verdamperventilator te regelen op basis van meerdere temperatuursensoren kan energie worden bespaard. | Er is een koelcel aanwezig, waarbij de verdamperventilator niet wordt geregeld op basis van meerdere temperatuursensoren. De verdamperventilator is voorzien van een frequentieregelaar. | De oppervlakte van de koelcel is ten minste 100 m². In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FD9 |  | Productkoeling | Pas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). | Het circulatievoud van de lucht is het aantal malen per uur dat een ruimte-inhoud wordt doorspoeld met geconditioneerde lucht uit een luchtbehandelingsinstallatie. Tijdens de bewaarperiode is het niet nodig de volledige ventilatiecapaciteit van de koeling te benutten. Door te sturen op de ethyleenconcentratie kan het ventilatievoud worden geoptimaliseerd door middel van frequentieregeling van de ventilatoren. | Er is een koelcel aanwezig voor de opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten, waarbij het ventilatievoud niet wordt geregeld. | De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FD10 |  | Productkoeling | Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie. | Wanneer een condensor binnen staat wordt de warmte van de condensor overgedragen aan de te koelen lucht. Door het plaatsen van een apart aanzuigkanaal vanuit de buitenlucht of een onverwarmde ruimte kan de te koelen lucht worden gescheiden van de warme afgegeven lucht van de condensor. Hierdoor verbruikt de koelinstallatie minder elektriciteit. | Er is een koelinstallatie aanwezig waarbij de luchttoevoer en de afgegeven warme lucht van de condensor in dezelfde ruimte terechtkomen, waardoor deze opwarmt. | De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m. De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
FD11 |  | Productkoeling | Pas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie. | Door het toepassen van een automatische condensordrukregeling op basis van de buitenluchttemperatuur, zal de condensortemperatuur op jaarbasis gemiddeld dalen. Hierdoor werkt de koelinstallatie efficiënter. | Er is een koelinstallatie met een vermogen van ten minste 20 kWth aanwezig, die is voorzien van een elektronisch expansieventiel en die werkt met een vaste condensordruk gedurende het gehele jaar. | De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint. De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
FD12 |  | Productkoeling | Gebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie. | Door middel van een extra warmtewisselaar in het persgascircuit kan de restwarmte uit de condensors nuttig worden gebruikt. | Er is een koelinstallatie aanwezig waarbij de warmte van de condensors niet nuttig wordt gebruikt. | Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar. Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.700 uur per jaar nuttig worden ingezet. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FD13 |  | Productkoeling | Pas dagafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels. | Door het toepassen van dagafdekking bij een semi-verticaal koelmeubel vindt er minder koudeverlies plaats vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert het energiegebruik voor koeling en het energiegebruik voor ruimteverwarming. | Er zijn semi-verticale koelmeubels aanwezig zonder dagafdekking. | Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Nee
FD14 |  | Productkoeling | Plaats LED-armaturen in gekoelde cellen. | Door het vervangen van TL verlichting in gekoelde ruimten door LED-armaturen wordt het vermogen van de verlichting beperkt. Naast de beperking van het elektrische vermogen wordt ook de warmtelast verlaagd waardoor er minder koeling nodig is. | In de gekoelde cellen zijn armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8 of TL5) aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Maak regelmatig de verlichtingsarmaturen schoon. | Nee | Nee | Nee
FD15 |  | Productkoeling | Pas heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie. | Om een goede koeling mogelijk te maken dient ijsvorming voorkomen te worden. Door het toepassen van heetgasontdooiing bij plaatsing van een nieuwe vriesinstallatie kan energie bespaard worden. | Er is een vriesinstallatie aanwezig waarbij een regeling voor ontdooiing ontbreekt. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de werking van de heetgasontdooiing. Er mag in principe geen ijsaangroei op de verdamper zichtbaar zijn. | Nee | Nee | Nee
FE1 |  | Grootkeukenapparatuur | Vervang de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie. | Door het vervangen van de infrarood-salamander door een salamander met pan/bord detectie kan worden voorkomen dat deze onnodig aanstaat wanneer deze niet in gebruik is. | Er zijn één of meer infrarood-salamanders aanwezig waarbij een aan/uit- of tijdschakelaar ontbreekt. | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
FE2 |  | Grootkeukenapparatuur | Pas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens. | Door het toepassen van warmwater uit een bestaande warmwateraansluiting in vaatwasapparatuur (hot-fill) wordt warm water gebruikt dat op een efficiëntere manier is geproduceerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het water is opgewarmd met een warmtepomp, een zonneboiler en/of restwarmte. | Er is een horeca vaatwasser aanwezig die is aangesloten op een koudwaterleiding. Het warme tapwater wordt op een efficiënte manier opgewekt zoals bijvoorbeeld met restwarmte van de koeling, een zonneboiler of een warmtepomp. | De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FE3 |  | Grootkeukenapparatuur | Pas een dubbelwandige vaatwasser toe in grootkeukens. | Door het toepassen van een energiezuinige dubbelwandige horecavaatwasser vindt minder warmteverlies plaats door de wanden van de vaatwasser. Daardoor wordt energie bespaard. | Er is een enkelwandige horeca vaatwasser aanwezig. | Niet van toepassing. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Nee | Ja
FE4 |  | Grootkeukenapparatuur | Pas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens. | In een laagdebiet afzuigkap zijn luchttoevoercompartimenten aangebracht voor het inblazen van lucht aan de onder- en/of binnenzijde van de luifelranden. Dit leidt tot betere afvangprestaties dan bij een conventionele afzuigkap, waardoor de afzuigkap met een lager debiet kan werken. Dat zorgt voor energiebesparing. | Er is een conventionele afzuigkap aanwezig zonder extra luchttoevoercompartimenten. | Niet van toepassing. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar. | Reinig de afzuigkap volgens het interval zoals aangegeven in de leveranciersvoorschriften. | Nee | Nee | Ja
FE6 |  | Grootkeukenapparatuur | Pas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant. | Door het toepassen van een elektrische combisteamer in plaats van een gasgestookte combisteamer kan op aardgas worden bespaard. | Er is een gasgestookte combisteamer aanwezig. | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Nee
FG1 |  | Terreinverlichting | Plaats een tijdklok samen met een daglichtregeling als de verlichting op vaste tijden moet branden terwijl het donker is. | Door het gebruik van een tijdklok samen met een daglichtregeling staan lampen die op vaste uren moeten branden niet onnodig aan. | De buitenverlichting heeft geen tijdklok en/of geen daglichtregeling op plaatsen waar de verlichting op vaste uren moet branden terwijl het donker is. | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. | Niet van toepassing. | Maak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon en controleer jaarlijks de instellingen van de tijdklok. | Ja | Ja | Nee
FG2 |  | Terreinverlichting | Plaats een bewegingssensor op plaatsen waar de lampen niet altijd aan hoeven te zijn. | Door het plaatsen van een bewegingssensor op plaatsen waar de terreinverlichting alleen aan hoeft te zijn als er mensen aanwezig zijn, staan lampen niet onnodig aan. | Er zijn lampen zonder een bewegingssensor aanwezig op plaatsen waar alleen verlichting nodig is als er mensen aanwezig zijn. | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 onnodige branduren per jaar. | Maak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon. | Ja | Ja | Ja
FG4 |  | Terreinverlichting | Vervang op een lichtmast de armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen door LED-armaturen. | Door op een lichtmast armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. De lichtmast blijft behouden. | Er zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de mast te vervangen. | Het LED-armatuur kan worden toegepast op de bestaande lichtmast. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Ja | Nee
FG5 |  | Terreinverlichting | Vervang bij terreinverlichting zonder mast de armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Door bij terreinverlichting, die niet op een mast staat, het armatuur met gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er is terreinverlichting die niet op een mast staat aanwezig met armaturen met een van de volgende gasontladingslampen: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
FI1 |  | Serverruimte | Pas virtualisatie en consolidatie toe bij servers. | Door middel van virtualisatie en consolidatie (het intern of extern samenvoegen van werklast) wordt het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht. | Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit. | De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
FI2 |  | Serverruimte | Stel geautomatiseerd energiebeheer in op servers | Door het instellen van geautomatiseerd energiebeheer (power management) past de server zijn energiegebruik aan op de actuele vraag naar verwerkingscapaciteit. Het afstemmen kan door het instellen van een passend dynamisch power management profiel (balanced mode). De instellingen op het niveau van de hardware (BIOS) en het operating system moeten zodanig zijn dat de server alle mogelijkheden voor het aanpassen van het energiegebruik kan benutten. | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%. | De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
FI3 |  | Serverruimte | Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf. | Door de belasting van UPS-en (Batterijen) te optimaliseren kan een maximale conversie efficiëntie worden bereikt. Door het uit bedrijf nemen van laagbelaste UPS-en (<30%) en/of het gebruik van modulaire UPS-en kan de belasting van de UPS-en zodanig worden verhoogd dat een conversie efficiëntie van tenminste 96% wordt bereikt. | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. Ten minste één UPS wordt gemiddeld minder dan 30% belast. | Er zijn voldoende UPS-en actief om de nagestreefde redundantie in de serverruimte te waarborgen. | Niet van toepassing. | Monitor en registreer (automatisch) de UPS-efficiëntie en de geleverde vermogens en analyseer de uitkomsten. | Ja | Ja | Nee
FI4 |  | Serverruimte | Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte. | Bij kleine serverruimtes die grenzen aan de buitenlucht kan een geautomatiseerde buitenluchtklep een effectieve maatregel zijn. Door het toepassen van een buitenluchtklep met sensoren voor luchtvochtigheid en temperatuur kan worden gekoeld met buitenlucht en kan de inzet van de koelinstallatie worden verminderd. | Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte. | De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden. Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de vocht- en temperatuursensoren van de buitenluchtklep volgens leveranciersvoorschriften en reinig deze indien nodig. | Ja | Nee | Nee
FI5 |  | Serverruimte | Pas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten. | Vervang bestaande directe expansie koelinstallaties door nieuwe efficiëntere koelinstallaties. Door lagere condensatietemperaturen in tussenseizoen en winter verbetert de efficiëntie substantieel en wordt energie bespaard. | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling. | De COP (Coefficient of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Nee
FI6 |  | Serverruimte | Breng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal. | Door het aanbrengen van gangafdekking, deuren en blindplaten worden koude en warme compartimenten gecreëerd. Dat voorkomt vermenging van koude aanvoerlucht waarmee de apparatuur wordt gekoeld, en de warme lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Hierdoor neemt de efficiëntie van de koeling toe. | Er vindt vermenging plaats van aan- en afvoerlucht in de serverruimte. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de afdichting van de compartimenten en de plaatsing van de blindplaten. | Ja | Nee | Nee
FK1 |  | Zonnepanelen | Plaats zonnepanelen op het dak. | Door de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet. | Er is een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen. | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. | Niet van toepassing. | Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon. Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren. | Ja | Ja | Nee
GA1 |  | Energiebeheersysteem | Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd. | Voor het beheren van het gas-, elektriciteits- en warmtegebruik is een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie (voor inzicht in het energiegebruik per uur, dag, maand en jaar) een belangrijk middel. Door de geregistreerde data minimaal halfjaarlijks te controleren en instellingen zo nodig aan te passen, kan hiermee een optimale energiezuinige in- en afstelling van klimaatinstallaties worden geborgd. | Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Analyseer de gemonitorde data eenmaal aan het begin van het stookseizoen en eenmaal direct na het stookseizoen en stel de energiegebruikers zo optimaal mogelijk in. Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van de instellingen van de energiegebruikers. | Ja | Nee | Nee
GB3 |  | Isolatie van de schil | Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren. | Door het toepassen van een automatisch sluitmechanisme bij een overheaddeur sluit deze zodra iemand de deur is gepasseerd. Dit voorkomt warmteverlies, doordat de deur een kortere tijd openstaat. | Er is een overheaddeur aanwezig zonder automatisch sluitmechanisme die gemiddeld ten minste 1 uur per dag open staat. De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C). | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. Stel de sensor goed in en zorg er daarbij voor dat de deur niet te snel (automatisch) open gaat. | Ja | Nee | Nee
GB4 |  | Isolatie van de schil | Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). | Door het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 3,7 m²K/W op ongeïsoleerde daken wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Breng de isolatie aan onder de dakbedekking en boven de dakconstructie (warm dak) op het moment dat de dakbedekking aan vervanging toe is. Doe dit zo nodig in combinatie met een dampremmende laag. | Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18 °C of hoger). | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Nee
GB5 |  | Isolatie van de schil | Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas. | Door in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++-glas te vervangen wordt warmteverlies in het stookseizoen beperkt. | Er zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen (ten minste 15 °C). | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Niet van toepassing. | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Nee | Ja | Nee
GB7 |  | Isolatie van de schil | Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking. | Door een afsluitvoorziening met opblaasbare luchtkussens te plaatsen bij een docking voor vrachtwagens wordt het warmteverlies beperkt. | Er zijn dockings voor vrachtwagens aanwezig met of zonder flappen en zonder opblaasbare luchtkussens. | De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C) door middel van een verwarmingsketel. | Natuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 4 uur per dag gebruikt voor laden en of lossen. | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Nee | Ja | Ja
GB8 |  | Isolatie van de schil | Plaats een loopdeur in overheaddeuren. | Door het plaatsen van overheaddeuren met een loopdeur voor personen wordt warmteverlies voorkomen, omdat de gehele deur dan minder vaak open gaat. | Er is een overheaddeur in een matig verwarmde ruimte (ten minste 15 °C) aanwezig zonder aparte loopdeur of naastgelegen deur en deze wordt gebruikt voor personentoegang. | De ruimte wordt ten minste matig verwarmd (15°C of hoger). | Niet van toepassing. | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Nee | Ja | Nee
GC1 |  | Ruimteverwarming | Pas een klokregeling toe en regel deze in. | Pas voor het centrale verwarmingssysteem een klokregeling of klokthermostaat toe en regel deze zo in dat de werkelijke gebruikstijden zo nauw mogelijk worden gevolgd. Dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd. | Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het verwarmingssysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. Regel naast de gebruikelijke openingstijden van het pand ook de vakanties in. Voor deze controle kan gebruik worden gemaakt van de data uit het energiebeheersysteem. | Ja | Nee | Nee
GC3 |  | Ruimteverwarming | Pas een weersafhankelijke regeling toe. | Gebruik voor de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater een automatische regeling op basis van de buitentemperatuur. Hierdoor kan de warmte uit het rookgas teruggewonnen worden en krijgt de verwarmingsketel een hogere efficiëntie. Ook zijn de verliezen in het distributiesysteem kleiner. | Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwamd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. | Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks de instelling van de stooklijn. | Ja | Ja | Nee
GC4 |  | Ruimteverwarming | Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes. | Door het toepassen van buisisolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W om de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes, beperkt. | Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. | Het gebouw wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. Zorg dat het isolatiemateriaal goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Ja | Ja | Nee
GC5 |  | Ruimteverwarming | Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes. | Door het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,7 m²K/W om de ventilatiekanalen wordt het warmteverlies in onverwarmde ruimtes beperkt. | Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond de ventilatiekanalen, zorg dat het goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Ja | Nee | Nee
GC6 |  | Ruimteverwarming | Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe. | Door per ruimte een individuele (na)regeling van de temperatuur met een thermostatische radiatorkraan of andere temperatuurregeling toe te passen, hoeft deze niet onnodig te worden verwarmd. | Er zijn radiatoren of convectoren aanwezig in een verwarmde ruimte, maar de temperatuur van de ruimte is niet apart (na) te regelen met een lokale regeling of thermostatische radiatorkranen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de instellingen van de individuele regeling en/of de stand van de themostatisch radiatorkranen. | Nee | Nee | Nee
GC7 |  | Ruimteverwarming | Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe. | Door toepassing van frequentiegeregelde circulatiepompen in het verwarmingssysteem kan het debiet worden aangepast aan de warmtevraag, waardoor de pomp efficienter werkt. Pas de frequentiegeregelde pompen toe op zowel bij de hoofdcirculatiepomp als bij de groepenpompen. | Er is een centraal verwarmingssysteem aanwezig waarbij de pompen niet zijn voorzien van een frequentieregeling. | Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe. | Niet van toepassing. | Controleer de instellingen van pompen en controleer of het afgiftesysteem nog goed werkt. | Nee | Ja | Nee
GD1 |  | Ruimteventilatie | Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem. | Door het ventilatiesysteem van een gebouw te voorzien van een klokregeling kan deze buiten bedrijfstijden uit of naar een veel lager debiet worden gezet. Er geldt hier een dubbel besparingseffect. De ventilatoren maken minder draaiuren en doordat er minder luchtverversing is, verdwijnt er ook minder verwarmde, gekoelde en/of bevochtigde lucht uit het gebouw. In de zomerperiode kan de klokregeling worden benut om juist in de nachturen met koele buitenlucht te ventileren, waardoor overdag minder koeling nodig is. | Er is een ventilatiesysteem aanwezig waarbij geen sturing op basis van ingestelde tijden wordt toegepast. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon. Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het ventilatiesysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. | Ja | Nee | Nee
GD2 |  | Ruimteventilatie | Pas warmteterugwinning toe op een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer. | Door in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer warmteterugwinning met een twincoilsysteem toe te passen worden warmteverliezen door ventilatie beperkt. Er zijn verschillende systemen op de markt zoals een kruisstroomwisselaar, een warmtewiel of een twincoilsysteem. Welk systeem het beste kan worden toegepast is afhankelijk het aanwezige ventilatiesysteem en de beschikbare ruimte. | Er is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning. | Het twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. Het gebouw wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel. | Niet van toepassing. | Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon. | Ja | Ja | Nee
GD3 |  | Ruimteventilatie | Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. | Door IE1-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | Er is een ventilator met efficientieklasse IE1 of lager aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er geen IE-klasse of dat er klasse IE1 op het typeplaatje van de motor staat. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar. | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Ja | Ja | Ja
GD4 |  | Ruimteventilatie | Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) neemt de efficiëntie van de ventilatoren toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1-motor aanwezig. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar. | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Ja | Ja | Ja
GD5 |  | Ruimteventilatie | Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) wordt de efficiëntie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE2-motor aanwezig. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 draaiuren van de ventilator per jaar. | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Ja | Ja | Ja
GD6 |  | Ruimteventilatie | Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE3-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) wordt de efficientie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE3-motor aanwezig. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar. | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Ja | Ja | Ja
GD7 |  | Ruimteventilatie | Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. | Door IE2 of IE3-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | Er is een ventilator met efficientieklasse IE2 of IE3 aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er er klasse IE2 of IE3 op het typeplaatje van de motor staat. | Niet van toepassing. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar. | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Nee | Nee | Ja
GE1 |  | Warm tapwater | Isoleer warmwaterleidingen en appendages. | Met het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W rondom de circulatieleidingen en appendages van het warme tapwater wordt warmteverlies tegengegaan. Isoleer alleen de circulatieleidingen. De uittapleidingen van het tapwater mogen vanwege de kans op legionella niet worden geïsoleerd. | Er zijn ongeïsoleerde circulatieleidingen en appendages voor transport van warm tapwater aanwezig. | De leidingen zijn goed bereikbaar. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages en herstel deze bij eventuele schade. | Ja | Nee | Nee
GE2 |  | Warm tapwater | Gebruik waterbesparende douchekoppen. | Door in douches waterbesparende douchekoppen toe te passen wordt er minder warm tapwater gebruikt. | De douches hebben geen waterbesparende douchekop. | Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel. | Zelfstandig moment: Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 9 douchebeurten per week. | Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties. | Nee | Ja | Ja
GE3 |  | Warm tapwater | Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel. | Door in een warm tapwatersysteem met een indirect verwarmd voorraadvat een hoogrendementsketel (HR) toe te passen in plaats van een verbeterd rendementsketel of conventionele ketel wordt het warm tapwater energiezuiniger opgewekt. | Er is een hoge tapwatervraag voor onder meer douchen en dit warm tapwater wordt opgewekt met een verbeterd rendement (VR) of conventionele ketel en opgeslagen in een buffervat. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties. | Nee | Ja | Ja
GF1 |  | Binnenverlichting | Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt. | Door gebruik van een regeling wordt het onnodig branden van verlichting buiten gebruikstijden voorkomen. Er zijn diverse regelingen die hiervoor kunnen worden toegepast, zoals aanwezigheidsdetectie per ruimte, een tijdgestuurde veegschakeling, een centrale regeling met overwerktimers of een regelbord bij de ingang van het gebouw. | De verlichting brandt onnodig buiten gebruikstijden. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer dagelijks bij het verlaten van het pand of alle verlichting die uit kan ook is uitgezet. | Ja | Nee | Nee
GF2 |  | Binnenverlichting | Vervang TL8-buizen door LED-buizen. | Door het vervangen van TL-buizen (TL8) in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst en lichtkleur is voldoende. Soms moet ook de starter worden vervangen. | Armaturen met TL8-buizen, met of zonder starter zijn aanwezig. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF3 |  | Binnenverlichting | Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen. | Door het vervangen van TL5-buizen in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst en lichtkleur is voldoende. | Er zijn armaturen met TL5-buizen aanwezig. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 6.100 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF4 |  | Binnenverlichting | Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. | Door gloei-, halogeen- en spaarlampen in de bestaande armaturen te vervangen door LED-lampen wordt het energiegebruik beperkt. | Armaturen met gloei-, halogeen- of spaarlampen zijn aanwezig. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF5 |  | Binnenverlichting | Vervang gasontladingslampen door LED-lampen. | Vervang gasontladingslampen in de armaturen door LED-lampen. Dit beperkt het energiegebruik. | Er zijn armaturen met één van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF6 |  | Binnenverlichting | Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Door bij montagebalken en lichtlijnen de armaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn montagebalken of lichtlijnen met TL8-armaturen aanwezig. Dit kunnen zowel opbouwarmaturen als zwevende armaturen zijn. | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Nee | Ja
GF7 |  | Binnenverlichting | Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots. | Door plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) aanwezig. | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Nee | Ja
GF8 |  | Binnenverlichting | Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen. | Door wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn wandarmaturen met spaarlampen aanwezig. | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Nee | Ja
GF9 |  | Binnenverlichting | Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen. | Door wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn wandarmaturen met halogeenlampen aanwezig. | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.100 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Nee | Ja
GF10 |  | Binnenverlichting | Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots. | Door spots met halogeenlampen te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn spots met halogeenlampen aanwezig. | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Nee | Ja
GF11 |  | Binnenverlichting | Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots. | Door railspotarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard. | Er zijn railspotarmaturen met halogeenlampen op een spannings/contactrail aanwezig. | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.200 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF12 |  | Binnenverlichting | Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots. | Door railspots met gasontladingslampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard. | Er zijn railspots met een van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 2.000 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF13 |  | Binnenverlichting | Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Door pendelarmaturen en opbouwarmaturen ("high bay") met gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn pendelarmaturen en opbouwarmaturen met één van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GF14 |  | Binnenverlichting | Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Door de ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen, met of zonder starter aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GF15 |  | Binnenverlichting | Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen. | Door vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen te vervangen door vluchtwegsignaleringsarmaturen met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Nee | Nee
GG1 |  | Buitenverlichting | Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Door ingebouwde en opgebouwde armaturen met TL8-buizen (die niet op een mast zitten) te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik verlaagd. | Er zijn armaturen met TL8-buizen voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GG2 |  | Buitenverlichting | Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen. | Door wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn wandarmaturen met halogeenlampen voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GG3 |  | Buitenverlichting | Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen. | Door wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn wandarmaturen met spaarlampen voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GG4 |  | Buitenverlichting | Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Door ingebouwde en opgebouwde armaturen (die niet op een mast zitten) met gasontladingslampen (Kwiklampenkwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) door LED-armaturen te vervangen, wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn armaturen met gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GH1 |  | Zonnepanelen | Plaats zonnepanelen op het dak. | Door de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet. | Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen. Er is sprake van een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Niet van toepassing. | Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon. Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren. | Ja | Ja | Nee
GK1 |  | Tuinbouwkassen | Breng beweegbare gevelschermen aan, aan de binnenzijde van de lichtdoorlatende tuinbouwkas. | Door het aanbrengen van gevelschermen kan het warmteverlies via de gevel worden beperkt. Dit betreft transparante (niet verduisterende) doeken in kassen ter plaatse van de buitengevels. Het gevelscherm kan aan de gording opgehangen worden, of met een twinrol aan de onderkant van de tralie. Het gevelscherm wordt gesloten als de temperatuur buiten lager is dan binnen en er geen zonstraling is. Als er wel zonstraling is, is het sluiten van het gevelscherm afhankelijk van de teelt en sterkte van de zonstraling. | De gevel is voorzien van enkellaags glas en er is geen gevelscherm aanwezig. | Er moet voldoende ruimte zijn om het scherm te plaatsen en de kasconstructie moet over voldoende draagkracht beschikken. De kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel. | Zelfstandig moment: Bij een gasgebruik van ten minste 21 m³ per m² kasoppervlak per jaar. Natuurlijk moment: Bij een gasgebruik van ten minste 11 m³ per m² kasoppervlak per jaar. | Geef het scherm jaarlijks een onderhoudsbeurt. Maak het scherm jaarlijks schoon. | Ja | Ja | Ja
GK2 |  | Tuinbouwkassen | Vervang de kasgevel met enkel glas door een gevel met kanaalplaten. | Door enkel glas in de gevels te vervangen door kunststof kanaalplaten wordt warmteverlies via de kasgevels beperkt en is er minder energie nodig om de kas warm te houden. Indien er kunststof kanaalplaten worden geplaatst, zullen er mogelijk andere gevelprofielen nodig zijn. | De gevel is voorzien van enkellaags glas en er is geen gevelscherm aanwezig. | Het lichtspectrum dat door de beplating wordt doorgelaten moet geschikt zijn voor de betreffende teelt. De kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel. De kasgevelconstructie moet voldoende draagkracht hebben voor de isolerende beplating. | Zelfstandig moment: Bij een gasgebruik van ten minste 19 m³ per m² kasoppervlak per jaar. Natuurlijk moment: Bij een gasgebruik van ten minste 11 m³ per m² kasoppervlak per jaar. | Maak de gevelbeplating jaarlijks schoon. | Ja | Ja | Ja
GK3 |  | Tuinbouwkassen | Maak gebruik van een extern CO2-netwerk voor CO2-dosering in de kas. | Door aansluiting op een extern CO2-netwerk is het niet meer nodig om de ketel aan te zetten om CO2 te produceren. Het gaat hier om die momenten dat wél CO2 nodig is, maar geen warmte en deze warmte ook niet gebufferd kan worden. Doordat de ketel in die situaties niet hoeft te worden aangezet, wordt energie bespaard. | Er wordt geen gebruik gemaakt van een externe CO2-bron. De benodigde CO2 wordt opgewekt door verbranding van aardgas in een gasketel. | Er moet een CO2-netwerk zodanig in de buurt van het bedrijf gelegen zijn, dat het bedrijf tegen standaard aansluittarief hierop kan aansluiten. | Zelfstandig moment: Bij een gebruik van ten minste 6.500 kg CO2 uit de gasketel per jaar, op momenten dat de warmte niet nuttig kan worden ingezet. Natuurlijk moment: Bij een gebruik van ten minste 5.400 kg CO2 uit de gasketel per jaar, op momenten dat de warmte niet nuttig kan worden ingezet. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
GK4 |  | Tuinbouwkassen | Installeer een tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal van de verwarmingsketel. | Door het installeren van een extra warmtewisselaar in het rookgaskanaal wordt er meer warmte benut uit dezelfde m³ gas. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat energie wordt teruggewonnen door het verlagen van de temperatuur van de rookgassen. De teruggewonnen warmte wordt ingezet om de kas te verwarmen. | Er is nog geen tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal aanwezig. De afgastemperatuur van de ketel is hoger dan 50 °C. De CV-installatie is geschikt voor het inpassen van lage temperatuurwarmte uit de tweede warmtewisselaar. | Er moet voldoende ruimte in de technische ruimte aanwezig zijn om een tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal te plaatsen. | Natuurlijk moment: Bij een gasgebruik van de betreffende gasketel van ten minste 120.000 m³ per jaar. | Onderhoud de warmtewisselaar volgens de leveranciersvoorschriften. Laat periodiek de warmtewisselaar controleren. | Nee | Ja | Ja
PB1 |  | Drogen | Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | Door het toepassen van toerenregeling of andere vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer kan het ventileren worden beperkt. Hierdoor neemt het energiegebruik van de ventilatie af. | Er is een droogkamer aanwezig, waarbij een toerenregeling of andere vermogensregeling ontbreekt op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling. De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PB2 |  | Drogen | Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. | Door toepassing van een vochtsensor, inclusief regeling op basis van het vochtgehalte van de uittredelucht, kan het recirculatiedebiet van de drooglucht worden verhoogd. Dat zorgt voor energiebesparing door de vermindering van verse luchttoevoer op lage temperatuur. Door toepassing van de vochtsensor kan tot 95 % van de uittredelucht worden gerecycled. | Er is een droogproces aanwezig zonder vochtsensor en bijbehorende regeling voor het recirculeren van drooglucht. | Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PD1 |  | Procesapparatuur | Optimaliseer de procesparameters van procesapparatuur. | Bepaal de optimale procesparameters zoals opwarmtijd, koeltijd, draaiuren, druk en temperatuur van de procesapparatuur en regel deze in, zodat er minimaal energiegebruik is met een gelijkblijvende productkwaliteit. | Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. | De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procespparatuur per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PD4 |  | Procesapparatuur | Pas een hoogfrequente HR-lader toe voor het opladen van tractiebatterijen. | Door de toepassing van een hoogfrequente HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen neemt de efficiëntie van het oplaadproces fors toe. Tractiebatterijen worden gebruikt in voertuigen voor intern transport zoals vorkheftrucks. | Er is een lader voor tractiebatterijen aanwezig die niet als hoogfrequente HR-lader is uitgevoerd. | De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 400 laadcycli per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PD9 |  | Procesapparatuur | Vervang aanwezige verlichting op of nabij procesapparatuur door LED-verlichting. | Door het vervangen van TL-buizen (TL8), spaar-, halogeen- of gasontladingslampen door LED-lampen wordt het energiegebruik van de verlichting beperkt. | Er is verlichting aanwezig op of nabij procesapparatuur die niet is voorzien van LED-lampen. | De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
PE2 |  | Proceswarmte | Isoleer warme productleidingen en appendages. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 1,5 m²K/W om leidingen en appendages waarin warme producten worden verplaatst wordt het warmteverlies beperkt. | Er zijn warme productleidingen en appendages zonder isolatie aanwezig. | De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Ja | Ja | Nee
PT1 |  | Glastuinbouw | Pas meerdere schakelgroepen toe bij de groeibelichting in de kas. | Het kan voorkomen dat niet alle delen van de kas volgens hetzelfde regime belicht hoeven te worden. Door toepassing van schakelgroepen wordt voorkomen dat in sommige delen van de kas de verlichting onnodig brandt. | Er zijn te grote schakelgroepen aanwezig, waardoor delen van de kas onnodig worden belicht. | De route van de bekabeling in de kas moet geschikt zijn om meerdere schakelgroepen toe te passen. | Zelfstandig moment: Als meer dan 10% van de verlichting gedurende ten minste 700 uur per jaar kan worden uitgeschakeld. | Controleer regelmatig de instellingen per schakelgroep. | Ja | Ja | Ja
PT2 |  | Glastuinbouw | Pas een set van meerdere en specifieke sensoren toe in een kasafdeling voor een betere beheersing van het binnenklimaat. | Door de plaatsing van een mobiele set sensoren in een kasafdeling, kan met name de temperatuur, maar ook de lucht- en bodemvochtigheid of de bladtemperatuur gerichter gemeten worden. Hierdoor kunnen mankementen, die zich bijvoorbeeld uiten door plekken met mindere groei, eerder worden gesignaleerd en opgelost. De mobiele set wordt steeds op een andere plek in de kas geplaatst, waardoor één mobiele set volstaat. | Het klimaat in de kas wordt geregeld door slechts één of enkele temperatuurmetingen per klimaatafdeling. | Het klimaat moet binnen de kasafdeling in meerdere groepen te regelen zijn. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij een gasgebruik van ten minste 12 m³ per m² kasoppervlak per jaar. | Maak sensoren regelmatig schoon en controleer of ze goed aangesloten zijn. | Ja | Ja | Ja
PT3 |  | Glastuinbouw | Pas een frequentieregeling toe op de circulatiepompen van de CV-installatie van de kas. | Door het toepassen van een frequentieregelaar op de circulatiepomp(en) van het verwarmingssysteem van de kas, kan het debiet van de pomp(en) worden aangepast aan de warmtevraag. De pomp werkt efficiënter, doordat die optimaal worden ingeregeld. Het werkpunt van de pomp wordt zodanig gekozen dat de pomp zijn functie steeds goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Een pompregeling op basis van de warmtevraag zorgt ervoor dat niet meer warmte naar de kas wordt toegevoerd dan nodig is. | Er is een gesmoorde en ongeregelde circulatiepomp aanwezig van ten minste 3 kW, die wordt aangedreven door een elektromotor van efficiëntieklasse IE2 of hoger. De transportpompen van het verwarmingssysteem van de kas zijn niet voorzien van frequentieregeling. | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen of de frequentieregelaar kan nabij de pomp worden geplaatst. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 draaiuren van de pomp per jaar. | Controleer regelmatig de instellingen van de pompen en de werking van de temperatuursensoren in de kas. | Ja | Ja | Ja
PT4 |  | Glastuinbouw | Breng een horizontaal transparant beweegbaar energiescherm in de kas aan als tweede scherm. | Door het aanbrengen van een transparant tweede energiescherm wordt het warmteverlies via het kasdek beperkt en is er minder energie nodig om de kas warm te houden. Het scherm moet minimaal 90% luchtdicht zijn. Het energiescherm wordt gesloten als de temperatuur buiten lager is dan binnen en er geen zoninstraling is. Als er wel zoninstraling is, is het sluiten van het energiescherm afhankelijk van de teelt en sterkte van de zonstraling. Het scherm wordt geplaatst ter hoogte van het bovenkokerprofiel van de tralie of ter hoogte van het onderkokerprofiel van de tralie. | Er is een eerste niet-transparant energiescherm aanwezig in de kas. | Er moet voldoende ruimte zijn in de kas op de bovenligger of de onderligger van de tralie, om een extra scherm te kunnen plaatsen. De kopgevels van de kas moeten voldoende sterk zijn uitgevoerd, zodat deze de trekkracht van het extra scherm aankunnen. De kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel. | Zelfstandig moment: Bij een gasgebruik van ten minste 18 m³ per m² kasoppervlak per jaar. Natuurlijk moment: Bij een gasgebruik van ten minste 14 m³ per m² kasoppervlak per jaar. | Bij bovenmatig slijtage moet het doek worden vervangen. Geef het scherm jaarlijks een onderhoudsbeurt. | Ja | Ja | Ja
PT5 |  | Glastuinbouw | Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages op plekken waar warmte niet nodig is. | Door het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m2K/W om de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies beperkt op plekken in de kas waar warmte niet nodig is. In de kas gaat het onder andere om waar de transportleiding de kas binnenkomt, boven het middenpad en op plekken waar warmte zich ophoopt. Het betreft alleen bovengrondse leidingen. | Er ontbreekt isolatie om de verwarmingsleidingen en appendages op plekken waar geen warmte nodig is. | De kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages en zorg dat dit goed bevestigd is. Herstel het materiaal bij eventuele schade. | Nee | Ja | Nee
PT6 |  | Glastuinbouw | Vervang bij de groeibelichting SON-T armaturen door LED-armaturen. | LED-lampen hebben een hogere lichtopbrengst per Watt dan SON-T lampen. Het energiegebruik van LED-lampen is daardoor lager dan van SON-T lampen bij een gelijk aantal branduren. Bovendien hebben LED-lampen een langere leversduur dan SON-T lampen. Bij vervanging door LED moet het hele armatuur worden vervangen, het is niet mogelijk alleen de SON-T lamp te vervangen door een LED-lamp. | Er worden in de kas SON-T armaturen toegepast als groeibelichting. | De teelt moet qua lichtspectrum en warmtebalans in de kas geschikt zijn voor de toepassing van LED-groeibelichting. | Natuurlijk moment: Bij ten minste 2.000 belichtingsuren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Ja | Ja
PT7 |  | Glastuinbouw | Vervang circulatieventilatoren van klasse IE2 of lager door gelijkstroom circulatieventilatoren. | In de glastuinbouw wordt gebruik gemaakt van serieventilatoren om de temperatuur in de kas homogeen te krijgen. Dit zijn ventilatoren die zorgen voor een horizontale luchtstroom die luchtcirculatie door de gehele kas verzorgt. Door het gebruik van energiezuinige gelijkstroom circulatieventilatoren, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe en wordt energie bespaard. | Er zijn in de kas ventilatoren van klasse IE2 of lager aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Maak de ventilatoren regelmatig schoon. Laat regelmatig testen of de ventilatoren optimaal functioneren. | Nee | Nee | Nee

## Alternatieve maatregelen
Maatregel code | Naam Maatregel | Alternatieve Maatregel | Alternatieve Maatregel Omschrijving
FA5 | Gebruik zuinige persluchtgereedschappen. | Maak gebruik van elektrische gereedschappen. | Door waar mogelijk elektrisch handgereedschap toe te passen en perslucht aangedreven gereedschap alleen te gebruiken wanneer er geen elektrisch alternatief is, kan het persluchtgebruik worden beperkt.
FB3 | Gebruik een rookgascondensor om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten. | Gebruik de teruggewonnen warmte voor alternatieve toepassingen. | De warmte uit de rookgassen kan ook worden ingezet voor andere processen zoals de voorverwarming van proceswater of ventilatielucht.
FC1 | Pas een frequentieregeling toe op machines. | Pas contactloze magneetkoppeling toe. | Wanneer de belasting van de machine met een contactloze magneetkoppeling wordt geregeld, kan deze magneetkoppeling als alternatief worden toegepast.
FC2 | Pas een frequentieregeling op pompen toe. | Pas een contactloze magneetkoppeling toe. | Wanneer de belasting van de pomp met een contactloze magneetkoppeling wordt geregeld, kan deze magneetkoppeling als alternatief worden toegepast.
FC3 | Pas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en persluchtinstallaties. | Pas contactloze magneetkoppeling toe. | Wanneer de belasting van de compressor met een contactloze magneetkoppeling wordt geregeld, kan deze magneetkoppeling als alternatief worden toegepast.
FD6 | Koppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur. | Pas een tochtsluis, snelsluitdeur of strokengordijn toe. | Door het plaatsen van een tochtsluis, snelsluitdeur of strokengordijn wordt voorkomen dat de koude lucht door de ventilatoren naar buiten worden geblazen.
FD7 | Isoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden. | Vervang de huidige koelcel. | In plaats van het aanbrengen van betere isolatie kan het, vooral bij oude koelcellen, verstandig zijn om de complete koelcel te vervangen.
FD10 | Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie. | Verplaats de condensor naar buiten toe. | Door de condensor naar buiten te plaatsen wordt altijd gebruik gemaakt van koude buitenlucht. Als de ruimte daarvoor is, dan kan dit een verstandig alternatief zijn.
FE2 | Pas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens. | Win warmte terug uit de afvalwaterstroom. | Door toepassen van een warmtewisselaar kan de warmte in het afvalwater worden gebruikt om te warmtebehoefte te verminderen.
FI1 | Pas virtualisatie en consolidatie toe bij servers. | Maak gebruik van cloudservers. | Door te werken in de cloud, wordt het mogelijk om efficienter gebruik te maken van servercapaciteit. Dit bespaart op het energieverbruik.
FI3 | Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf. | Vervang de onderbenutte UPS (uninterrupted system) door een kleinere UPS. | In bepaalde situaties kan het verstandiger zijn om de bestaande onderbezette UPS te vervangen voor een kleinere. Dit kan bijvoorbeeld als er onvoldoende capaciteit is op de UPS'en.
FI4 | Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte. | Pas vrije koeling met bijvoorbeeld een droge koeler op het dak toe. | Door toepassing van vrije koeling neemt de SEER van de koeling toe en het energieverbruik af.
FI5 | Pas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten. | Wissel de warmte uit met omliggende bedrijven of woningen. | In plaats van een efficientere opwekking toe te passen kan de ontstane warmte worden uitgewisseld met omliggende bedrijven.
GA1 | Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd. | Gebruik een GACS. | Met een GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (gacs) wordt invulling gegeven aan de vereisten van een EBS.
GB4 | Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). | Pas isolatie toe op ongeisoleerde daken bovenop de dakbedekking (omgekeerd dak). | Energetisch maakt het niet uit of de isolatie onder of op de dakbedekking ligt. Als het dakleer nog goed is, dan is isolatie bovenop het leer toepassen direct toepasbaar en verdient dat de voorkeur.
GB5 | Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas. | Pas drievoudig glas of vacuümglas toe | Door het toepassen van drievoudig glas of vacuümglas kan een nog hogere besparing worden gerealiseerd. Naar de toekomst toe kan dit een verstandige keuze zijn.
GB8 | Plaats een loopdeur in overheaddeuren. | Plaats naast bedrijfsdeuren een aparte gewone deur voor doorgang van personen. | Door het plaatsen van een deur naast de overheaddeur hoeft de overheaddeur niet meer voor personentoegang te worden gebruikt. Daardoor staat de overheaddeur minder vaak open.
GC1 | Pas een klokregeling toe en regel deze in. | Regel de periodes en temperaturen voor verwarming automatisch via het gebouwbeheersysteem. | Als er een gebouwbeheersysteem aanwezig is, dan is het mogelijk om de kloktijden via dat systeem te regelen.
GC3 | Pas een weersafhankelijke regeling toe. | Regel de aanvoertemperatuur via het gebouwbeheersysteem | De aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt geregeld via het gebouwbeheersysteem. Regeling vindt automatisch plaats op basis van de buitentemperatuur en/of weersvoorspelling.
GC8 | Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters. | Pas een andere verwarmingsysteem toe voor de verwarming van de bedrijfshal. | Er zijn verschillende verwarmingssystemen welke als alternatief kunnen dienen. Voorbeelden zijn infraroodpanelen, donkere stralers en indirecte systemen die gevoed zijn met een warmtepomp.
GD1 | Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem. | Pas in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer sturing van de ventilatie toe op basis van CO2 meting in verschillende zones. | Door in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer sturing van de ventilatie toe te passen op basis van CO2 meting in verschillende zones wordt nog meer energie bespaard. De investering van deze maatregel is wel hoger.
GE2 | Gebruik waterbesparende douchekoppen. | Gebruik bij douches een doorstroombegrenzer. | Toepassing van een doorstroombegrenzer (perlator) beperkt de waterstroom naar de douchekop. Hierdoor wordt minder warm water gebruikt.
GE3 | Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel. | Pas een warmtepompboiler (in combinatie met een zonneboiler) toe. | Door het toepassen van een warmtepomp wordt water nog efficienter opgewarmd. De terugverdientijd is dan wel iets langer. Door aanvullend een zonneboiler te plaatsen is nog minder energie nodig voor de verwarming van het water.
GF2 | Vervang TL8-buizen door LED-buizen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
GF3 | Vervang T5-fluorescentiebuizen door LED-buizen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
GF4 | Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
GF5 | Vervang gasontladingslampen door LED-lampen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
GK1 | Breng beweegbare gevelschermen aan, aan de binnenzijde van de lichtdoorlatende tuinbouwkas. | Breng een lichtdoorlatende folie aan. | Breng aan de binnenzijde van de kasgevel een (tijdelijke) lichtddoorlatende folie aan, waardoor de isolatiewaarde van de gevel wordt vergroot.
GK2 | Vervang de kasgevel met enkel glas door een gevel met kanaalplaten. | Breng een lichtdoorlatende folie aan. | Breng aan de binnenzijde van de kasgevel een (tijdelijke) lichtddoorlatende folie aan, waardoor de isolatiewaarde van de gevel wordt vergroot.
GK3 | Maak gebruik van een extern CO2-netwerk voor CO2-dosering in de kas. | Maak gebruik van een CO2-tank | Als geen netwerk in de buurt is kan gebruik worden gemaakt van een CO2-tank met vloeibare CO2. Er moet dan wel voldoende ruimte zijn om een tank te kunnen plaatsen.
PB2 | Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. | Win warmte terug uit de drogerlucht. | Door toepassing van een warmtewisselaar kan de ingaande drogerlucht worden voorverwarmd.
PF1 | Plaats een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten. | Plaats een warmtepomp om restwarmte in koelwater te benutten. | Het plaatsen van een warmtepomp in plaats van een warmtewisselaar kan een verstandig alternatief zijn, omdat dit in veel situaties voor hogere besparingen zorgt. De investering is echter hoger en daardoor is de terugverdientijd langer.

## Technische rvw
CodeMaat | RVW ID | Randvoorwaarde
FA1 | 8 | Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen.
FA1 | 588 | De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur.
FA1 | 593 | De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW.
FA2 | 541 | De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan.
FA3 | 549 | Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min.
FA3 | 326 | In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname.
FA4 | 738 | De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur.
FA5 | 546 | De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht.
FA6 | 552 | De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt.
FA6 | 551 | Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat.
FA7 | 535 | Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoongeblazen wordt.
FA7 | 536 | De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen.
FA8 | 538 | De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving.
FA8 | 464 | Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m.
FB1 | 680 | De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd.
FB1 | 642 | Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig.
FB1 | 679 | De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar.
FB1 | 581 | De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom.
FB1 | 166 | De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk.
FB3 | 404 | Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C).
FB3 | 458 | Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater.
FB4 | 384 | De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters).
FB4 | 496 | De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden.
FB4 | 329 | Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte.
FB4 | 407 | Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte.
FB7 | 27 | Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie.
FB8 | 745 | Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar.
FC1 | 533 | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst.
FC1 | 525 | De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan.
FC2 | 499 | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.
FC3 | 499 | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.
FC4 | 617 | Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW.
FC5 | 616 | Het vermogen van de motoren is meer dan 0,75 kW.
FD6 | 428 | De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven.
FD8 | 339 | De oppervlakte van de koelcel is ten minste 100 m².
FD8 | 666 | In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping.
FD9 | 668 | De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling.
FD10 | 425 | De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m.
FD10 | 567 | De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels.
FD11 | 180 | De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint.
FD11 | 637 | De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor.
FD12 | 733 | Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar.
FD12 | 635 | Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken.
FD13 | 125 | Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking.
FE2 | 189 | De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser.
FE6 | 492 | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
FG1 | 477 | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven.
FG2 | 477 | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven.
FG4 | 709 | Het LED-armatuur kan worden toegepast op de bestaande lichtmast.
FI1 | 744 | De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen.
FI2 | 554 | De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn.
FI3 | 671 | Er zijn voldoende UPS-en actief om de nagestreefde redundantie in de serverruimte te waarborgen.
FI4 | 185 | De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren.
FI4 | 583 | De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden.
FI4 | 656 | Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW.
FI5 | 767 | De COP (Coefficient of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager.
FK1 | 50 | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
FK1 | 722 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
FK1 | 741 | Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.
FK1 | 151 | Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.
FK1 | 51 | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.
FK1 | 655 | De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.
GB4 | 722 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GB5 | 456 | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.
GB5 | 722 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GB7 | 779 | De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C) door middel van een verwarmingsketel.
GB8 | 430 | De ruimte wordt ten minste matig verwarmd (15°C of hoger).
GC3 | 703 | Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen.
GC4 | 780 | Het gebouw wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.
GC7 | 134 | Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.
GD2 | 722 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GD2 | 437 | Het twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen.
GD2 | 780 | Het gebouw wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.
GD3 | 694 | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.
GD4 | 694 | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.
GD5 | 694 | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.
GD6 | 694 | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.
GE1 | 4 | De leidingen zijn goed bereikbaar.
GE2 | 105 | Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel.
GF2 | 383 | De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen.
GF3 | 705 | De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen.
GF4 | 696 | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn.
GF5 | 87 | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn.
GF11 | 707 | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots.
GF12 | 707 | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots.
GH1 | 741 | Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.
GH1 | 655 | De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.
GH1 | 722 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GH1 | 51 | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.
GH1 | 647 | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
GH1 | 151 | Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.
GK1 | 781 | De kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.
GK1 | 768 | Er moet voldoende ruimte zijn om het scherm te plaatsen en de kasconstructie moet over voldoende draagkracht beschikken.
GK2 | 781 | De kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.
GK2 | 747 | Het lichtspectrum dat door de beplating wordt doorgelaten moet geschikt zijn voor de betreffende teelt.
GK2 | 748 | De kasgevelconstructie moet voldoende draagkracht hebben voor de isolerende beplating.
GK3 | 782 | Er moet een CO2-netwerk zodanig in de buurt van het bedrijf gelegen zijn, dat het bedrijf tegen standaard aansluittarief hierop kan aansluiten.
GK4 | 773 | Er moet voldoende ruimte in de technische ruimte aanwezig zijn om een tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal te plaatsen.
PB1 | 161 | In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar.
PB1 | 719 | De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling.
PB1 | 162 | De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang.
PB2 | 692 | Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth.
PD1 | 693 | De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld.
PD4 | 372 | De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden.
PD9 | 732 | De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen.
PE2 | 301 | De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar.
PT1 | 755 | De route van de bekabeling in de kas moet geschikt zijn om meerdere schakelgroepen toe te passen.
PT2 | 776 | Het klimaat moet binnen de kasafdeling in meerdere groepen te regelen zijn.
PT3 | 774 | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen of de frequentieregelaar kan nabij de pomp worden geplaatst.
PT4 | 760 | Er moet voldoende ruimte zijn in de kas op de bovenligger of de onderligger van de tralie, om een extra scherm te kunnen plaatsen.
PT4 | 766 | De kopgevels van de kas moeten voldoende sterk zijn uitgevoerd, zodat deze de trekkracht van het extra scherm aankunnen.
PT4 | 781 | De kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.
PT5 | 781 | De kas wordt verwarmd door middel van een verwarmingsketel.
PT6 | 777 | De teelt moet qua lichtspectrum en warmtebalans in de kas geschikt zijn voor de toepassing van LED-groeibelichting.

## Economische rvw
CodeMaat | RVW_ID | Realisatiemoment | Randvoorwaarde
FA1 | 18884 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.
FA1 | 18883 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.
FA3 | 18885 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.
FA4 | 18943 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar.
FA5 | 18886 | Zelfstandig moment | Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt.
FA6 | 18887 | Zelfstandig moment | Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk.
FA7 | 18888 | Zelfstandig moment | Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk.
FA8 | 18889 | Natuurlijk moment | Bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn.
FB1 | 18890 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Het stoomnet is meer dan 3.700 uur per jaar op druk.
FB3 | 18891 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 4.600 bedrijfsuren van de stoomketel.
FB8 | 18892 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 2.400 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar.
FC1 | 18894 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 800 draaiuren per jaar.
FC1 | 18893 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar.
FC2 | 18896 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar.
FC2 | 18895 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar.
FC3 | 18897 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar.
FC3 | 18898 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.
FC4 | 19020 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.
FC5 | 18899 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar.
FD8 | 18900 | Zelfstandig en natuurlijk moment | De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik.
FD9 | 18901 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar.
FD12 | 18902 | Zelfstandig en natuurlijk moment | De beschikbare warmte kan ten minste 1.700 uur per jaar nuttig worden ingezet.
FE1 | 18904 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar.
FE2 | 18905 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar.
FE3 | 18906 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar.
FE4 | 18907 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar.
FG2 | 18908 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.100 onnodige branduren per jaar.
GB7 | 18909 | Natuurlijk moment | De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 4 uur per dag gebruikt voor laden en of lossen.
GD3 | 18910 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar.
GD4 | 18912 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar.
GD5 | 18913 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.300 draaiuren van de ventilator per jaar.
GD6 | 18914 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar.
GD7 | 18916 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar.
GE2 | 18917 | Zelfstandig moment | Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 9 douchebeurten per week.
GF2 | 18918 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.600 branduren per jaar.
GF3 | 18919 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 6.100 branduren per jaar.
GF4 | 18920 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 600 branduren per jaar.
GF5 | 18921 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.000 branduren per jaar.
GF6 | 18922 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.100 branduren per jaar.
GF7 | 18923 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.300 branduren per jaar.
GF8 | 18924 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.600 branduren per jaar.
GF9 | 18925 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.100 branduren per jaar.
GF10 | 18926 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 2.400 branduren per jaar.
GF11 | 18927 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.200 branduren per jaar.
GF12 | 18928 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 5.200 branduren per jaar.
GF12 | 18931 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 2.000 branduren per jaar.
GK1 | 18999 | Zelfstandig moment | Bij een gasgebruik van ten minste 21 m³ per m² kasoppervlak per jaar.
GK1 | 19000 | Natuurlijk moment | Bij een gasgebruik van ten minste 11 m³ per m² kasoppervlak per jaar.
GK2 | 19001 | Zelfstandig moment | Bij een gasgebruik van ten minste 19 m³ per m² kasoppervlak per jaar.
GK2 | 19002 | Natuurlijk moment | Bij een gasgebruik van ten minste 11 m³ per m² kasoppervlak per jaar.
GK3 | 19011 | Zelfstandig moment | Bij een gebruik van ten minste 6.500 kg CO2 uit de gasketel per jaar, op momenten dat de warmte niet nuttig kan worden ingezet.
GK3 | 19013 | Natuurlijk moment | Bij een gebruik van ten minste 5.400 kg CO2 uit de gasketel per jaar, op momenten dat de warmte niet nuttig kan worden ingezet.
GK4 | 19008 | Natuurlijk moment | Bij een gasgebruik van de betreffende gasketel van ten minste 120.000 m³ per jaar.
PB1 | 18932 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 2.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar.
PB2 | 18933 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces per jaar.
PD1 | 18941 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procespparatuur per jaar.
PD4 | 19021 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 400 laadcycli per jaar.
PD9 | 18944 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.300 branduren per jaar.
PT1 | 19004 | Zelfstandig moment | Als meer dan 10% van de verlichting gedurende ten minste 700 uur per jaar kan worden uitgeschakeld.
PT2 | 19007 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij een gasgebruik van ten minste 12 m³ per m² kasoppervlak per jaar.
PT3 | 19003 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.000 draaiuren van de pomp per jaar.
PT4 | 19009 | Zelfstandig moment | Bij een gasgebruik van ten minste 18 m³ per m² kasoppervlak per jaar.
PT4 | 19010 | Natuurlijk moment | Bij een gasgebruik van ten minste 14 m³ per m² kasoppervlak per jaar.
PT6 | 19070 | Natuurlijk moment | Bij ten minste 2.000 belichtingsuren per jaar.